หมายเลขข้างต้นนี้เป็นหมายเลขอ้างอิงที่ทางสถาบันฯกำหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงในกระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

ข้อเสนอทางเทคนิคและรายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจาก

โรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ ระยะที่ 2

######   โรงงานอุตสาหกรรม/บริษัท

  โรงเเรม/โรงพยาบาล

  ศูนย์การค้า/ภัตตาคาร /ตลาดสด

  สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย

  อื่นๆ (ระบุ)..................................

| ผู้ยื่นข้อเสนอ |  |
| --- | --- |
| ที่ตั้งโครงการ |  |
| บุคคลและที่อยู่ซึ่งจะใช้ในการติดต่อประสานงานโครงการ |  |
| ชื่อ |  |
| ที่อยู่ |  |
| โทรศัพท์ |  |
| โทรสาร |  |
| อีเมล์ |  |

คำรับรองการยื่นข้อเสนอ

ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจใน “เอกสารเชิญชวน เพื่อยื่นข้อเสนอ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆระยะที่ 2” โดยตลอดแล้ว และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้อมูลตามที่ปรากฏในข้อเสนอทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ข้าพเจ้ายอมรับว่า สถาบันวิจัยพลังงาน (สถาบันฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้บริหารโครงการ ไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้ บรรดาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการฉบับนี้ ที่ข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สถาบันฯ ข้าพเจ้ายินยอมมอบไว้ เพื่อใช้เป็นเอกสาร
และทรัพย์สินของทางราชการ

ข้อเสนอโครงการนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่        เดือน                        พ.ศ. 2553

ลงชื่อ	______________________________________

(_________________________________)

ตำแหน่ง  __________________________________

ประทับตรา (ถ้ามี)

1.	ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน_______________________________________________

1.2 ประเภทสถานประกอบการ

 โรงแรม/โรงพยาบาล               ศูนย์การค้า/ภัตตาคาร/ตลาดสด

 สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย

 โรงงานอุตสาหกรรม/บริษัท  อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์  สิ่งทอ  อื่นๆ……….…

1.3 ที่ตั้งเลขที่_______หมู่ที่____ถนน_________________ ตำบล/แขวง___________________

อำเภอ/เขต_____________________จังหวัด_________________รหัสไปรษณีย์_________

1.4 จำนวนเจ้าหน้าที่/พนักงาน_________________คน

1.5 จำนวนโรงอาหาร/ศูนย์อาหารของหน่วยงาน _______________________แห่ง

1.6 จำนวนผู้ใช้บริการ (กรณีเป็นโรงแรม  โรงพยาบาลหรืออื่นๆ) ___      _____          _คน/วัน

1.7 จำนวนห้องพัก (กรณีเป็นโรงแรม/โรงพยาบาล) ____________ห้อง และ %Occupancy_____

1.8 จำนวนชั่วโมงทำงาน____________ชั่วโมง/วัน   จำนวนวันทำงาน_________________วัน/ปี

1.9 ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในปัจจุบัน

- LPG (ใช้ประกอบอาหาร) 	ปริมาณ   _________________ กิโลกรัมต่อปี

- LPG (ใช้อื่นๆ) (ระบุ)……….	ปริมาณ   _________________ กิโลกรัมต่อปี

- น้ำมันเตา 	ปริมาณ   _________________ ลิตรต่อปี

- อื่นๆ (1)(ระบุ)…………………	ปริมาณ   _________________ (หน่วยต่อปี)

- อื่นๆ (2)(ระบุ)…………………	ปริมาณ   _________________ (หน่วยต่อปี)

| ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง รายเดือน ย้อนหลังเป็นเวลา 1 ปี |  |
| --- | --- |
| เดือน | ปริมาณการใช้ (หน่วย/ปี) |

1.10 ลักษณะของเสียเศษอาหารที่เกิดขึ้น

  อาหารเหลือทิ้ง	 เศษผัก/ผลไม้จากการเตรียมอาหาร            อื่นๆ………………..

1.11 ปริมาณของเสียเศษอาหารที่เกิดขึ้นรวม __________กิโลกรัมต่อวัน (น้ำหนักขยะสดไม่รวมน้ำ)

1.12 การจัดการของเสียเศษอาหารในปัจจุบัน

 ส่งกำจัด  โดย        เทศบาล    บริษัทเอกชน   ค่าใช้จ่าย……..………..บาท/เดือน

 จำหน่าย  รายได้  ………………. บาท/เดือน

  กำจัดเองในหน่วยงาน                  อื่นๆ…………………………..(โปรดระบุ)

  แหล่งกำจัดขยะ (ถ้าทราบ)          หลุมฝังกลบของเทศบาล   อื่นๆ………………

1.13 รายละเอียดสถานที่ตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

- รายละเอียดบริเวณพื้นที่ตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (ระบุตำแหน่ง ขนาดพื้นที่ตั้ง และอื่นๆ) __________             _________________________________________________

_______________________________________________________________      _

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- บริเวณที่นำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ (ระบุตำแหน่ง ขนาดพื้นที่ตั้ง รูปแบบการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และอื่นๆ)

______________   ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lay Out

แสดงแผนผังที่ดิน / แผนผังที่ตั้งโครงการ (ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ)

และบริเวณที่นำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์

รายการหลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย

  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด)

  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด)

  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือกระทำการอื่นใดในการติดต่อกับ สถาบันฯ แทน

  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า ได้ยื่นเอกสารหลักฐานของนิติบุคคลครบทุกรายพร้อมหนังสือมอบอำนาจ

   สำเนาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ หรือหนังสือมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคลากรใดๆ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาออกแบบระบบ

ผู้ยื่นข้อเสนอ ขอยืนยันว่าโครงการได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำตามที่ระบุในเอกสารเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร ที่มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะ เศษอาหารตั้งแต่

 800 kg ขยะ/วันขึ้นไป  500 kg ขยะ/วันขึ้นไป  200 kg ขยะ/วันขึ้นไป

- มีระบบการนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนโดยอาจใช้ก๊าซชีวภาพผลิต เป็นพลังงานความร้อนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงอื่น ใช้ในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนเพื่อผลิตน้ำเย็นด้วย Absorption Chiller หรือใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนร่วมในรูปแบบ Cogeneration เป็นต้น

- ระบบที่จะจัดสร้างได้มีแนวทางจัดการของเสียหรือน้ำทิ้งขั้นหลัง ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือนำไปใช้ปรับปรุงดิน

- ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพมีลักษณะการใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอรายละเอียดวิธีการเก็บสำรองก๊าซชีวภาพที่มีปริมาณการเก็บสำรองก๊าซสัมพันธ์กับปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ อัตราการใช้ก๊าซชีวภาพและช่วงเวลาของการใช้ก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ หากระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีลักษณะการใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอ ระบบต้องเก็บสำรองก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในแต่ละวันได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง - การออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบเก็บสำรองก๊าซชีวภาพ และระบบการนำก๊าซชีวภาพไป ใช้ประโยชน์ มีเกณฑ์ขั้นต่ำของการออกแบบ ดังนี้ - ระบบจะต้องมีระยะเวลากักเก็บเชิงชลศาสตร์ (Hydraulic retention time, HRT) ซึ่งคำนวณจากปริมาตรประสิทธิผล (Effective Volume) ของถังหมัก (หน่วย : ลบ.ม.) ต่อขนาดการรับปริมาณของเสียเศษอาหาร (หน่วย : กิโลกรัม/วัน) x (1/1,000) โดยตั้งสมมติฐานว่า เศษอาหาร 1 ลบ.ม. มีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม ดังรายละเอียดดังนี้  HRT มีค่าไม่น้อยกว่า 40 วัน สำหรับระบบหมักก๊าซชีวภาพแบบเปียก  HRT มีค่าไม่น้อยกว่า 30 วัน สำหรับระบบหมักก๊าซชีวภาพแบบแห้ง หรือกึ่งเปียก (ไม่มีการเติมน้ำเข้าสู่ระบบหมักก๊าซชีวภาพ)

- ระบบผลิตก๊าซชีวภาพควรมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัยขั้นต้นอย่างน้อย ได้แก่ ระบบระบายแรงดันก๊าซเกินหรือต่ำกว่าแรงดันบรรยากาศ ระบบป้องกันเปลวไฟย้อนกลับ การจัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ให้มีความเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการสัมผัสประกายไฟของก๊าซชีวภาพ ป้ายเตือนและแผนการป้องกันภัย รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติในยามฉุกเฉิน - ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง การเริ่มต้นเดินระบบ (Start up) ต้องใช้เวลาไม่เกิน 120 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ

2.	รายละเอียดข้อเสนอทางด้านเทคนิค

2.1  สรุปภาพรวมของระบบ

- ปริมาณการรองรับเศษอาหารสูงสุด                                  กิโลกรัม/วัน

- คาดการณ์ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้                  _ _____ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3)/วัน

- ขนาดถังหมักก๊าซชีวภาพ (ส่วนย่อยสลายเศษอาหาร)                   _ลบ.ม.

2.2  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอรายละเอียดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ตามรายการหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  - เทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเทคโนโลยีที่เลือกใช้ต้องมีความน่าเชื่อถือในการนำมาใช้บำบัดขยะเศษอาหาร โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอรายละเอียดเทคโนโลยีที่เลือกใช้ เหตุผลความเหมาะสมของการเลือกใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางทฤษฎี หรือแสดงผลงานวิจัย หรือแสดงตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวกับการบำบัดขยะเศษอาหารหรือของเสียอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน

  - รายละเอียดของการคำนวณปริมาณก๊าซชีวภาพและการออกแบบขนาดระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้สอดคล้องกับรายการคำนวณและข้อสมมติฐานต่างๆ โดยมีการอ้างอิงหรือแสดงหลักฐานประกอบ

  - รายละเอียดของรูปแบบ วิธีการเก็บสำรองก๊าซและวิธีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค มีความปลอดภัยที่เพียงพอ

  - ผังกระบวนการผลิตและกระบวนการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ (Process Flow Diagram) ที่แสดงส่วนประกอบของระบบ และอุปกรณ์หลักที่เลือกใช้

  - แผนผัง (Plant Layout) ที่แสดงอุปกรณ์หลักในระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ จนถึงระบบบำบัดหรือการจัดการน้ำเสียขั้นหลัง

  - รายการอุปกรณ์และระบบหลักที่ใช้ในระบบ

- ________________ขนาด______________ชนิดวัสดุหรือผลิต______________

- ________________ขนาด______________ชนิดวัสดุหรือผลิต______________

- ________________ขนาด______________ชนิดวัสดุหรือผลิต______________

- ________________ขนาด______________ชนิดวัสดุหรือผลิต______________

- ________________ขนาด______________ชนิดวัสดุหรือผลิต______________

- ________________ขนาด______________ชนิดวัสดุหรือผลิต______________

Process Flow Diagram

Plant Layout

โดยแสดงถึงการจัดตั้งอุปกรณ์ของระบบก๊าซชีวภาพ

3.	ปริมาณของเสียและการจัดการของเสียในปัจจุบัน

  - รายละเอียดของปริมาณ และ/หรือคุณสมบัติของของเสียเศษอาหารที่จะนำมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น จำนวนวันทำงานของสถานประกอบการ จำนวนพนักงาน แหล่งกำเนิดของขยะเศษอาหารดังกล่าว

  - ความเหมาะสมของการออกแบบขนาดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ตามปริมาณของขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการ

  - รายละเอียดรูปแบบการจัดการขยะเศษอาหารในปัจจุบัน และเหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับจัดการขยะเศษอาหาร

4.	ประสบการณ์ของผู้ดำเนินโครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอรายละเอียด ตามรายการหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  - ประสบการณ์ ผลงานการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ของที่ปรึกษาออกแบบระบบ และประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งประสบการณ์ของหน่วยงานที่ปรึกษา หรือทีมงานหลัก (Key Staff) ของหน่วยงาน

  - ความเหมาะสมของรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ตามรายละเอียด โครงสร้างการดำเนินโครงการ รายละเอียดขอบเขตหน้าที่การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย มีรายละเอียดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการออกแบบ ก่อสร้างระบบ ทดสอบ เริ่มเดินระบบจนกระทั่งส่งมอบระบบ (Commissioning)

ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3) หมายถึง ปริมาตรของก๊าซ ณ สภาวะมาตรฐาน ความดัน 1 บรรยากาศ (1.01 bar, 14.72 psia)

อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส